## Feuille 1
RCB040 |  | U | Incorporation d'un capteur solaire thermique pour installation collective, sur toiture terrasse.
Réhabilitation énergétique des bâtiments via l'incorporation de capteur solaire thermique constitué d'une batterie de 3 modules, chacun d'entre eux étant composé d'un capteur solaire thermique plat, avec panneau de montage vertical de 1135x2115x112 mm, surface utile 2,1 m², rendement optique 0,75 et coefficient primaire de pertes 3,993 W/m²K, selon NF EN 12975-2, placés sur structure support pour couverture plate, ballon échangeur en acier vitrifié, avec échangeur à un serpentin, de sol, 300 l, hauteur 1640 mm, diamètre 680 mm, vase d'expansion fermé de capacité 25 l et groupe solaire formé de pompe de circulation avec variateur de fréquence et centrale électronique.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt38csg005a | Capteur solaire thermique plat, avec panneau de montage vertical de 1135x2115x112 mm, surface utile 2,1 m², rendement optique 0,75 et coefficient primaire de pertes 3,993 W/m²K, selon NF EN 12975-2, composé de: panneau en verre trempé à faible contenu en fer (solaire granulé), de 3,2 mm d'épaisseur et transmittance élevée (92%), structure arrière en cadre de polyéthylène recyclable résistant aux intempéries (résine ABS), châssis de fibre de verre renforcée avec des polymères, absorbeur en cuivre avec revêtement sélectif en chrome noir à rendement élevé, grille de 8 tubes en cuivre soudés en oméga sans métal d'apport, isolation de laine minérale de 60 mm d'épaisseur et liaison par flexibles de raccordement avec anneaux d'ajustage rapide. |  |  | 3 | U | 380246.55 | 1140739.65
mt38csg006a | Structure support, pour couverture plane, pour capteur solaire thermique. |  |  | 3 | U | 228536.93 | 685610.79
mt38csg040 | Kit de connexions hydrauliques pour capteurs solaires thermiques, avec connexions isolées, couvercles, passe-câbles et raccords. |  |  | 1 | U | 89148.85 | 89148.85
mt38csg120 | Purgeur automatique, spécial pour applications d'énergie solaire thermique, équipé avec vanne à sphère et chambre d'accumulation de vapeur. |  |  | 1 | U | 70749.2 | 70749.2
mt38csg110 | Vanne de sécurité spécial pour applications d'énergie solaire thermique, pour une température maximale de 130°C. |  |  | 1 | U | 37732.91 | 37732.91
mt38csg100 | Solution eau-glycol pour remplissage de capteur solaire thermique, pour une température de travail comprise entre -28°C et +200°C. |  |  | 3.45 | l | 3889.99 | 13420.47
mt37sve010d | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1". |  |  | 4 | U | 9536.99 | 38147.96
mt38csg050D1 | Ballon échangeur en acier vitrifié, avec échangeur à un serpentin, de sol, 300 l, hauteur 1640 mm, diamètre 680 mm, isolation de 50 mm d'épaisseur avec polyuréthane à haute densité, sans CFC, protection contre la corrosion via une anode de magnésium. |  |  | 1 | U | 1458746.34 | 1458746.34
mt37svs010c | Vanne de sécurité, en laiton, avec filet de 1/2" de diamètre, réglé à 6 bar de pression. |  |  | 1 | U | 4301.55 | 4301.55
mt37sve010c | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 3/4". |  |  | 2 | U | 5782.57 | 11565.14
mt38vex010g | Vase d'expansion fermé de capacité 25 l, 425 mm de hauteur, 320 mm de diamètre, avec filet de 3/4" de diamètre et 10 bar de pression. |  |  | 1 | U | 29243 | 29243
mt38vex015 | Connexion pour vases d'expansion, formée de supports et de raccords de connexion. |  |  | 1 | U | 60051.72 | 60051.72
mt42www040 | Manomètre avec bain de glycérine et diamètre de sphère de 100 mm, avec prise verticale, pour montage fileté de 1/2", échelle de pression de 0 à 5 bar. |  |  | 1 | U | 10697.47 | 10697.47
mt38cst070b | Groupe solaire, formé de pompe de circulation avec variateur de fréquence et centrale électronique avec 3 sondes de température (Pt100) avec étuis, 2 sorties de relais, écran digital pour consulter les températures du capteur solaire et du réservoir et du bénéfice solaire, protection antigel, registres des températures maximale et minimale du capteur solaire et des réservoirs de stockage, capteurs connectables pour faciliter son installation et fonction intelligente pour le chauffage des piscines ou E.C.S., débitmètre, vanne de sécurité, manomètre, vannes de remplissage et de vidange, tubes flexibles avec isolation et carcasse pour isolation thermique. |  |  | 1 | U | 986112.53 | 986112.53
mt38www011 | Produits complémentaires pour installations d'E.C.S. |  |  | 1 | U | 1410.12 | 1410.12
mo009 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de capteurs solaires. |  |  | 8.886 | h | 829.93 | 7374.76
mo108 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de capteurs solaires. |  |  | 8.886 | h | 590.11 | 5243.72
mo004 | Compagnon professionnel III/CP2 chauffagiste. |  |  | 2.348 | h | 829.93 | 1948.68
mo103 | Ouvrier professionnel II/OP chauffagiste. |  |  | 2.348 | h | 590.11 | 1385.58
| Majoration des montants |  |  | 2 | % | 4653630.44 | 93072.61
| Coûts indirects |  |  | 3 | % | 4746703.05 | 142401.09
Coût d'entretien décennal: 5.021.109,95F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 4889104.14