## Feuille 1
RCV020 |  | U | Unité air-eau pompe à chaleur réversible, pour installation en extérieur.
Réhabilitation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, de pompe à chaleur réversible, air-eau, puissance frigorifique nominale de 19,5 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), puissance calorifique nominale de 21,8 kW (température humide d'entrée de l'air: 6°C; température de sortie de l'eau: 45°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 12 l, pression nominale disponible de 102 kPa) et ballon tampon de 100 l, avec réfrigérant R-410A, pour installation en extérieur.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bcc120fea | Pompe à chaleur réversible, air-eau, puissance frigorifique nominale de 19,5 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), puissance calorifique nominale de 21,8 kW (température humide d'entrée de l'air: 6°C; température de sortie de l'eau: 45°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 12 l, pression nominale disponible de 102 kPa) et ballon tampon de 100 l, débit d'eau nominal de 3,4 m³/h, débit d'air nominal de 10000 m³/h et puissance sonore de 73,8 dBA; avec interrupteur de débit, filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur automatique d'air. |  |  | 1 | U | 6881093.21 | 6881093.21
mt37www050e | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1 1/4", pour une pression maximale de travail de 10 bar. |  |  | 2 | U | 18404.22 | 36808.44
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 11.511 | h | 829.93 | 9553.32
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 11.511 | h | 590.11 | 6792.76
| Majoration des montants |  |  | 2 | % | 6934247.73 | 138684.95
| Coûts indirects |  |  | 3 | % | 7072932.68 | 212187.98
Coût d'entretien décennal: 4.662.477,22F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 7285120.66