## Feuille 1
RCV140 |  | U | Unité eau-eau de réfrigération, géothermique, pour installation en intérieur.
Réhabilitation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, d'unité eau-eau de refroidissement, géothermique, pour installation en intérieur, alimentation triphasée à 400 V, puissance calorifique nominale 40,46 kW (température d'entrée de l'eau au condensateur 40°C, température de sortie de l'eau du condensateur 45°C, température d'entrée de l'eau à l'évaporateur 12°C, température de sortie de l'eau de l'évaporateur 7°C), puissance frigorifique nominale 34,5 kW (température d'entrée de l'eau à l'évaporateur 12°C, température de sortie de l'eau de l'évaporateur 7°C, température d'entrée de l'eau au condensateur 30°C, température de sortie de l'eau du condensateur 35°C) (EER 4,29), puissance sonore 67 dBA, dimensions 1201x883x798 mm, poids 240 kg.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bcg020k | Unité eau-eau de refroidissement, géothermique, pour installation en intérieur, alimentation triphasée à 400 V, puissance calorifique nominale 40,46 kW (température d'entrée de l'eau au condensateur 40°C, température de sortie de l'eau du condensateur 45°C, température d'entrée de l'eau à l'évaporateur 12°C, température de sortie de l'eau de l'évaporateur 7°C), puissance frigorifique nominale 34,5 kW (température d'entrée de l'eau à l'évaporateur 12°C, température de sortie de l'eau de l'évaporateur 7°C, température d'entrée de l'eau au condensateur 30°C, température de sortie de l'eau du condensateur 35°C) (EER 4,29), puissance sonore 67 dBA, dimensions 1201x883x798 mm, poids 240 kg, pour gaz R-410A, avec carrosserie et panneaux en tôle d'acier galvanisé, compresseurs hermétiques de type scroll, supports antivibratoires, échangeurs en plaques soudées en acier inoxydable AISI 316 avec isolation thermique, vanne d'expansion thermostatique, éléments de sécurité de haute et basse pression du réfrigérant, vannes de sécurité dans le circuit frigorifique, sondes de température, transducteur de pression, contrôleur de débit d'eau, tableau électrique et module électronique de contrôle. |  |  | 1 | U | 10033549.08 | 10033549.08
mt42www050 | Thermomètre bimétallique, diamètre de sphère de 100 mm, avec prise verticale, avec housse en 1/2", échelle de température de 0 à 120°C. |  |  | 2 | U | 20422.45 | 40844.9
mt37www050f | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1 1/2", pour une pression maximale de travail de 10 bar. |  |  | 4 | U | 23460.43 | 93841.72
mt37sve010f | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1 1/2". |  |  | 4 | U | 20979.5 | 83918
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 19.185 | h | 829.93 | 15922.21
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 19.185 | h | 590.11 | 11321.26
| Majoration des montants |  |  | 2 | % | 10279397.17 | 205587.94
| Coûts indirects |  |  | 3 | % | 10484985.11 | 314549.55
Coût d'entretien décennal: 6.911.702,18F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 10799534.66