## Feuille 1
TIF010 | U | Poste de contrôle d'un réseau de sprinklers.
Poste de contrôle de sprinkler avec agissement électrique, de 2 1/2" DN 65 mm de diamètre, assemblage bride et bride, constitué de vanne déluge et trim type D en acier galvanisé avec clapet de non retour, pour système de risque spécial avec action préalable de verrouillage double. Comprend la vanne à opercule à obturateur ascendant et la fermeture élastique, le compresseur monophasé de 247 l/min de débit et le réservoir de capacité 50 litres, l'alarme hydraulique avec moteur à eau et gong, les accessoires et les pièces spéciales pour la connexion au réseau de distribution d'eau.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt41pcr040a |  | Poste de contrôle de sprinkler avec agissement électrique, de 2 1/2" DN 65 mm de diamètre, assemblage bride et bride, constitué de vanne déluge et trim type D en acier galvanisé avec clapet de non retour. | 1 | U | 4070070 | 4070070
mt41svc010a |  | Vanne à opercule à obturateur ascendant et fermeture élastique, assemblage avec brides, de 2 1/2" de diamètre, PN=10 bar, constituée de corps, disque en cale et volant de fonte ductile et obturateur d'acier inoxydable. | 1 | U | 212638 | 212638
mt41pcr041a |  | Accessoires pour la maintenance de l'air, pour compresseur. | 1 | U | 433256 | 433256
mt41pcr024f |  | Compresseur à courroie avec poignée et roues, de 865x370x690 mm, 247 l/min de débit, réservoir de capacité 50 litres, 10 bar de pression maximale, 1,5 kW de puissance, pour alimentation monophasée à 230 V et 50 Hz de fréquence. | 1 | U | 938195 | 938195
mt41pcr100a |  | Alarme hydraulique, avec moteur à eau et gong en alliage d'aluminium. | 1 | U | 301066 | 301066
mt41pcr300f |  | Accessoires et pièces spéciales pour la connexion d'un poste de contrôle de sprinklers au réseau de distribution d'eau. | 1 | U | 23263 | 23263
mo008 |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 38.782 | h | 1610.98 | 62477
mo107 |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 38.782 | h | 1169.71 | 45363.7
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 6086330 | 121727
Coût d'entretien décennal: 2.917.786,70F CFA les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 6208060